Inwestor :    Gmina Czarna 



ul. Dworcowa 6


39-215 Czarna
PROJEKT TECHNICZNY
REMONT  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ POLEGAJĄCY NA REMONCIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
Adres obiektu : CZARNA, WOJ. PODKARPACKIE

Jednostka ewid. 180303_2 CZARNA
Obręb: 0001 – BOROWA
dz. nr ewid. 2248/3
JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA: 
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH – ARKADIUSZ WILK

39-200 DĘBICA, UL. STARZYŃSKIEGO 116

Kategoria obiektu:  XXVI 

                                              PROJEKTOWAŁ :     mgr inż.  Arkadiusz WILK
                                                            Upr. proj. S - 4/00 


Dębica  -  11. 2025r.
Egz. 2
PROJEKT ZAWIERA :
1. ZAŁĄCZNIKI.

1. WPIS DO IZBY PROJEKTANTA

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA.
3. OPIS ZGŁOSZENIA REMONTU
     1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
     2. DANE OGÓLNE.
     3. PRACE REMONTOWE.
     4. UWAGI KOŃCOWE.
4.  CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

NR 1  MAPA - USYTUOWANIE PRZEPOMPOWNI

1:250
 NR 2  SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

-

OPIS DO ZGŁOSZENIA 
REMONTU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ POLEGAJĄCYM NA REMONCIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
    - Zlecenie inwestora : GMINA CZARNA
    - Warunki techniczne.

    - Obowiązujące normy i przepisy. 
2. DANE OGÓLNE.
W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązanie techniczne remontu  sieci kanalizacji sanitarnej polegającym na remoncie przepompowni ścieków, zlokalizowanej na sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 2248/3 w miejscowości Borowa,  gm. Czarna. 
Przepompownia ścieków jest w złym stanie technicznym, dlatego w celu prawidłowego jej funkcjonowania wymagane jest przeprowadzenie jej remontu. 
Armatura zamontowana w zbiorniku pompowni ze względu na silnie korozyjne  środowisko uległa znacznemu zniszczeniu, a pracujący układ sterowania nie realizuje  obecnie przyjętych standardów w tego typu obiektach. Zgodnie z definicją ustawową przez remont rozumie się wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż to użyto w stanie pierwotnym.

3. PRACE REMONTOWE.
a) 
Miejsce wykonania remontu: 

- jest  zlokalizowane na  działce nr ewid. 2248/3 w miejscowości Borowa,  gm. Czarna
b) Rodzaj wykonywanego remontu: 

- remont istniejącej przepompowni ścieków na ww. działce

c) Zakres remontu: 

- wymiana studni, pomp oraz innej armatury wchodzącej w skład remontowanej przepompowni oraz automatyki sterowania pompownią

Sposób: w ramach remontu przepompowni ścieków zostaną wykonane następujące prace:

· demontaż urządzeń znajdujących się wewnątrz zbiornika pompowni tj. pomp, prowadnic, orurowania itp.

· demontaż istniejącego zbiornika i montaż nowego zbiornika przepompowni ścieków, wykonanego z polietylenu ( PEHD ddn1200)
· montaż nowych urządzeń w pompowni 

· demontaż starej i montaż nowej szafy zasilająco sterowniczej

W ramach remontu zostanie zamontowana przepompownia ścieków ze zbiornikiem  przepompowni z dwoma pompami typu SLV.65.65.40.2.51D.C. firmy Grundfos lub innej firmy o równoważnych parametrach. 

Projektuje się przepompownię ścieków w skład, której wchodzą:

- zbiornik dn1200  z polietylenu ( PEHD ddn1200)
- pompy typu SLV.65.65.40.2.51D.C. – 2 szt (lub inne o równoważnych parametrach) – pompy zapewnia Inwestor !!!
- zawory kulowe zwrotne, zawory odcinające z uszczelnieniem chemoodpornym.

- drabina zejściowa, poręcz, pomost, kominki wentylacyjne, prowadnice, łańcuchy dla każdej z pomp i pokrywa ze stali kwasoodpornej,

- obudowa szafki – tworzywo sztuczne z podwójną płytą czołową, stopień ochrony IP 65

-włącznik główny sieć/agregat, licznik czasu pracy pomp, przemienność pracy pomp,

-niejednoczesność włączania pomp,

-zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe,

-zabezpieczenie przed sucho biegiem,

-gniazdo 24V, gniazdo 230V, gniazdo 400V,

-gniazdo do podłączenia agregatu,

-grzałka z termoregulatorem,

-zabezpieczenie przepięciowe II stopnia,

-czujnik kolejności i zaniku faz,

- sygnalizator alarmu optyczno-akustyczny,

-podświetlane przyciski sterowania ręcznego,

-amperomierze,

-rozruch pomp bezpośredni lub w układzie gwiazda-trójkąt,

-możliwość sterowania za pomocą regulatorów pływakowych i sondy hydrostatycznej (sonda + pływaki),

-sterownik swobodnie programowalny z modemem komunikacyjnym (tryb GPRS)

Należy również zdemontować i zainstalować nową szafę rozdzielnicę zasilająco -sterowniczą.

Specyfikacja techniczna  rozdzielnicy zasilająco – sterującej:

Szafka DC- P w wykonaniu zewnętrznym jest wyposażona w:

- Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana jest z izolacyjnego i trudnopalnego termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo.

- Szafa sterownicza wyposażona jest w  podest umożliwiający jej umocowanie na betonowym stropie pompowni oraz zapewniający wygodne wprowadzenie do niej kabli obiektowych. 

- Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który może być zakopany w ziemi.

- Obudowa jest wyposażona w podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany jest panel operatorski/sterownik  CU362

- Rozłącznik główny napięcia zasilania z funkcja przełączenia Sieć 0 Agregat, z pokrętłem umieszczonym na drzwiach wewnętrznych.

- Wyłączniki różnicowo – prądowe

- Wyłączniki nadprądowe

- Układ kontroli kolejności i asymetrii faz

- Gniazdo remontowe 1 x 230 VAC 16A

- Oświetlenie wewnętrzne szafki

- Przełącznik rodzaju pracy pomp Auto 0 Manual

-Lampki sygnalizacyjne Praca ( zielona )

- Lampka sygnalizacyjna Awaria ( czerwona )

- Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem kolorowym

- Moduł wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych

- Styczniki mocy

- Przekaźniki pomocnicze

- Zaciski kablowe

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni  zapewnia :

- sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną

- w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników pływakowych ( min. 2, max. 5),

- załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu

- realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp

- zliczanie godzin pracy każdej pompy

- obliczanie wydajności pomp i układu pompowego

- praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez pompę sprawną,

- generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów ze stemplami czasowymi,

- kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp

- kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp

- automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 parametry charakterystyczne (prąd, moment, przepływ)

- Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości* ( w zależności od typu szafki )

- porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)* ( w zależności od typu szafki )

- VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet *( w zależności od typu szafki )

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modułów zabezpieczeń silników i urządzeń zewnętrznych takich jak przekładniki prądowe czy układy transmisji danych, sterownik ma za zadanie realizowania kolejnych funkcji:

-pomiar temperatury silnika, temperatury łożysk, oporności izolacji uzwojeń stojana oraz zawartości wody w oleju i generowanie sygnału alarmu w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych,

- komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

- kompletny zdalny widok instalacji pompowej

- możliwość zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

- optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

- optymalizacja zużycia energii.

- ochrona silnika przed niedociążeniem oraz przeciążeniem napięcia i prądu, zmianą kolejności faz, zbyt wysoką temperaturą uzwojeń, brakiem fazy, 

- zabezpieczenie pompy przed suchoobiegiem

- pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, zniekształceń harmonicznych, współczynnika mocy cosᵠ

Na czas wykonania remontu Wykonawca będzie musiał zapewnić odbiór ścieków dopływających do przepompowni.

Projektowane rozwiązania nie powodują zwiększenia elektrycznej mocy przyłączeniowej obiektu przepompowni oraz zmian w zagospodarowaniu terenu.

Zdemontowane elementy przepompowni zostaną zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
4. Uwagi końcowe.

Wszystkie materiały zastosowane do remontu przepompowni muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania. Próbę szczelności należy wykonywać przy udziale Inwestora. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych część II/74 - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”

